**Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení**

Prevádzkovateľ: PENAM SLOVAKIA a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

Prevádzka: **Pekáreň Lučenec, Mikušovská cesta 26, 984 01 Lučenec**

IČO/IČ DPH: 36 283 576 / SK2022141165

Číslo správy: 04/2512/19-ME Dátum merania: 17.12.2019

Meranie vykonal: MM Team s.r.o., Laboratórium merania emisií, Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava

VAR PCZ: 1810021

Výsledky merania:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meraná zložka | Priemerná hodnota (mg.m-3) | Maximum (mg.m-3) | Emisný limit (mg.m-3) | Upozornenie na súlad / nesúlad |
|  | | 1. **Spaľovacie zariadenie, parný kotol LOOS (výduch V1)** | | |
| **NOx–NO2** | 118 ; - | 126 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | 26 ; - | 27 ; - | 100 ; - | súlad |
| Zdroj | | 1. **Spaľovacie zariadenie, kotol Master v kotolni MIWE nová (výduch V2)** | | |
| **NOx-NO2** | 54 ; - | 54 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | < 14 ; - | < 14 ; - | 100 ; - | súlad |
| Zdroj | | 1. **Spaľovacie zariadenie, kotol slave v kotolni MIWE nová (výduch V3)** | | |
| **NOx-NO2** | 73 ; - | 73 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | < 14 ; - | < 14 ; - | 100 ; - | súlad |
|  | | 1. **Zariadenie, PPP J-4 Nová, horák H1 (výduch V6)** | | |
| **NOx–NO2** | 54 ; - | 58 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | < 14 ; - | < 14 ; - | 100 ; - | súlad |
| Zdroj | | 1. **Zariadenie, PPP J-4 Nová, horák H2 (výduch V7)** | | |
| **NOx-NO2** | 62 ; - | 64 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | < 14 ; - | < 14 ; - | 100 ; - | súlad |
| Zdroj | | 1. **Zariadenie, PPP J-4 Stará, horák H1 (výduch V8)** | | |
| **NOx-NO2** | 137 ; - | 145 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | 52 ; - | 60 ; - | 100 ; - | súlad |
| Zdroj | | 1. **Zariadenie, PPP J-4 Stará, horák H2 (výduch V9)** | | |
| **NOx-NO2** | 64 ; - | 65 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | 88 ; - | 91 ; - | 100 ; - | súlad |
|  |  |  |  |  |