**Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení**

Prevádzkovateľ: PENAM SLOVAKIA a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

Prevádzka: **Plynová kotolňa**, **Pekáreň Nitra, Štúrova 74/138, 949 35 Nitra**

IČO/IČ DPH: 36 283 576 / SK2022141165

Číslo správy: 04/2611/21-ME Dátum merania: 15.11.2021

Meranie vykonal: MM Team s.r.o., Laboratórium merania emisií, Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava

VAR PCZ: 825-0303

Výsledky merania:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meraná zložka | Priemerná hodnota (mg.m-3) | Maximum (mg.m-3) | Emisný limit (mg.m-3) | Upozornenie na súlad / nesúlad |
| Zdroj | | 1. **Zariadenie plynový parný kotol K1 (výduch V1)** | | |
| **NOx–NO2** | 150 ; - | 151 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | < 14 ; - | < 14 ; - | 100 ; - | - |
| Zdroj | | 1. **Zariadenie plynový parný kotol K2 (výduch V2)** | | |
| **NOx-NO2** | 152 ; - | 156 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | < 14 ; - | < 14 ; - | 100 ; - | - |
| Zdroj | | 1. **Zariadenie plynový parný kotol K3 (výduch V3)** | | |
| **NOx-NO2** | 164 ; - | 164 ; - | 200 ; - | súlad |
| **CO** | 19 ; - | 21 ; - | 100 ; - | - |
|  |  |  |  |  |