**Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení**

Prevádzkovateľ: PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová

Prevádzka: **PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová**

IČO: 30 224 918

Číslo správy: 10/209/2020 Dátum merania: 18. a 19.02.2020

Meranie vykonal: EkoPro, s.r.o., Dolný Šianec 2, Trenčín 911 01

VAR PCZ: 0600508 – pekárenské pece, 0600186 – plynová kotolňa

Výsledky merania:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meraná zložka | Priemerná hodnota (mg.m-3) | Maximum (mg.m-3) | Emisný limit (mg.m-3) | Upozornenie na súlad / nesúlad |
| Zdroj | | 1. **Ekoblok č.2 – rožková pec** | | |
| **CO** | 24 | 25 | 100 | súlad |
| **NOx-NO2** | 102 | 104 | 200 | súlad |
| Zdroj | | 1. **Ekoblok č.3 – vianočná pec a rezerva** | | |
| **CO** | 45 | 49 | 100 | súlad |
| **NOx-NO2** | 136 | 147 | 200 | súlad |
| Zdroj | | 1. **Vyvíjač pary č. 1** | | |
| **CO** | 11 | 12 | 100 | súlad |
| **NOx-NO2** | 113 | 113 | 200 | súlad |
| Zdroj | | 1. **Vyvíjač pary č. 2** | | |
| **CO** | 27 | 29 | 100 | súlad |
| **NOx-NO2** | 120 | 122 | 200 | súlad |
| Zdroj | | 1. **Kotol K1 – administratívna budova** | | |
| **CO** | 15 | 15 | 100 | súlad |
| **NOx-NO2** | 89 | 90 | 200 | súlad |
| Zdroj | | 1. **Kotol K2 – administratívna budova** | | |
| **CO** | 10 | 10 | 100 | súlad |
| **NOx-NO2** | 82 | 82 | 200 | súlad |