**Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení**

Prevádzkovateľ: Šarišské pekárne a cukrárne a.s., Budovateľská 61, 081 59 Prešov

Prevádzka: **Šarišské pekárne a cukrárne a.s., Budovateľská 61, 081 59 Prešov**

IČO: 30 414 245

Číslo správy: 03/279/2018 Dátum merania: 24.09.2018

Meranie vykonal: EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice

VAR PCZ: pečivová pekáreň – 255 0350 (P1)

 chlebová pekáreň - 255 0252 (CH2)

Výsledky merania:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meraná zložka | Priemerná hodnota (mg.m-3) | Maximum (mg.m-3) | Emisný limit (mg.m-3) | Upozornenie na súlad / nesúlad |
| Zdroj | 1. **Pečivová pec P1**
 |
| **NOx-NO2** | 29 ; 40 | 32 ; 42 | 350 ; ≥2000 | súlad |
| Zdroj | 1. **Chlebová pec CH2**
 |
| **NOx-NO2** | 43 ; 42 | 53 ; 47 | 350 ; ≥2000 | súlad |